POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			Bandraster-Metallkassetten Klimadecken-CU-System
			
			Kühl- Heizdecke als geschlossene Klimastrahldecke
			in optisch anspruchsvoller Ausführung zur Abführung
			sensibler Wärmelasten mit ca. 60% über Strahlung
			und 40% über Konvektion, bestehend aus Kupferrohr –
			Klimaregistereinheiten eingebaut in eine Bandraster-
			Metallkassettendecke.

				Die Leistung umfasst die komplette Lieferung und die
			abnahmefähige Montage der Klimadecke inklusive der
			Trockenbauleistungen. Der Auftragnehmer ist
			für die Funktion der von Ihm gelieferten Leistungen voll
			verantwortlich, wobei die Ausführung nur als Komplett-
			leistung durch eine Spezialfirma für Kühl- und Heizdecken
			erfolgen darf.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-BR-CU

			bestehend aus:

				Unterdecke als abgehängte Kassettendecke im unten
			definiertem Format im Bandrastersystem geeignet für das
			Kühl- und Heizdeckensystem. Die Steghöhen
			und Ausführungen der Metallkassetten werden entsprechend
			den Herstellervorschriften ausgeführt. Jede Kassette ist
			einzeln aushängbar.

			Die Oberfläche der Kassetten ist mit einer hochdekorativen,
			gelochten und pflegeleichten Pulverbeschichtung ähnlich
			RAL 9010 auszuführen. Die Lochlaibungen der Perforation
			müssen ebenfalls mit der Pulverbeschichtung versehen sein
			(Coilcoatingverfahren ist nicht zulässig). Die Kassetten sind
			werkseitig mit einem schwarzen Akustikvlies auszustatten,
			welcher auf das MD CU WT Kühl- und Heizdeckensystem
			abgestimmt ist.

			Material:	Stahl verz. 0,7	mm
			Breite:	400	mm
			Untersicht:		perforiert 2516

			Das Bandrasterprofil ist mit bauaufsichtlich zugelassenen
			Metalldübeln und Noniusabhängern zu montieren. Die
			Befestigungsabstände sind nach statischer Erfordernis,
			DIN 18168 und jeweiliger Kassettenlänge auszulegen.

			Die Abrechnung erfolgt nach Raumbruttofläche hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: BR-FE

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			CU-Register

			Die Kühlregister sind werkseitig vorgefertigt auf die
			Baustelle zu liefern und vor Ort direkt mit dem Grundrost
			kraftschlüssig zu verbinden. Die Register bestehen
			aus einem speziellen stranggepressten Aluminium-
			wärmeleitprofil, in welchem die Kupfermäander aus
			Kupferrohr DN 10 mm nach DIN EN 12449 eingepresst sind.

			Zur Erzielung einer homogenen und kontinuierlich
			gleichmäßigen Kühlfläche der Decke sind die Register
			ohne Unterbrechung durch einen CD-Profilrost oder ähnliche
			Hilfskonstruktion anzubringen. Die Kühlflächenaktivierung
			- mit Ausnahme 	haustechnischer Einbauten - muss bis
				100 % gewährleistet sein.

			Nachträgliche Befestigungen von Anbauteilen an der
			abgehängten Kühldeckenkonstruktion müssen problemlos
			und ohne Beschädigungsgefahr für die Kühleinheit
			an jedem Punkt der Deckenuntersicht realisierbar sein.

			Technische Daten:

			Register:
			Material:		Kupfer
			Dimension:	10 x 0,55	mm
			Abstand:		mm
			Wasserinhalt:	1,00	l/m2 Klimaregisterfläche
			Prüfdruck:	10	bar

			Kühlfall:
			Kühlwasservorlauf:	16	°C
			Kühlwasserrücklauf:	18	°C
			op. Raumtemperatur:	26	°C
			Kühlleistung:	83	W/m2

			Heizfall:
			Heizwasservorlauf:	35	°C
			Heizwasserrücklauf:	32	°C
			op. Raumtemperatur:	20	°C
			spez. Heizleistung:	70	W/m2

			Die Abrechnung erfolgt nach Raumbruttofläche hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			Aktivanteil der Register:		%

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für Mineralwolleauflage mit PAE-Folie

			Einlegen einer 20 mm dicken in PAE-Folie
			eingeschweißten, wärmedämmenden,
			schallabsorbierenden Mineralwolleinlage
			Raumgewicht ca. 45 kg/m³.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis Absorbereinlage im Randbereich

			Aufpreis zur Position Absorbereinlage mit PAE-Folie,
			für genaues Anpassen und wieder Verkleben der
			eingelegten Absorber im Randbereich

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Zulage GK-Deckenfries 200 bis 1000mm

			Lohn:	
			Sonstiges:	
	1	ST	EP:				

			Anschlussverrohrung

			Diese beinhaltet die komplette betriebsfertige Verrohrung
			mittels PP-Rohren DN20 von den Registern bis zu den
			 Anschlusseinheiten Regelzone für Vorlauf und Rücklauf
			einschließlich aller Befestigungen und Formteile.

			Die Abrechnung erfolgt nach Raumbruttofläche hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: AV

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Anschlusseinheit Regelzone

			für Vorlauf und Rücklauf DN15 bestehend aus:

			Zonenventil mit thermischem Stellantrieb
			Strangregulierventil, Entleerung
			Kugelabsperrhähne Vor- und Rücklauf

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: AE15

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch DN20

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: AE20

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch DN25

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: AE25

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch DN32

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: AE32

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Feuchtigkeitssensor

			Der Feuchtigkeitsfühler registriert die Kondensation von
			Luftfeuchtigkeit und gibt die Informationen an den
			Signalwandler weiter. Der Feuchtigkeitsfühler wird in
			einem Kunststoffgehäuse mit Schnüffelrohr eingesetzt.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Signalwandler

			Signalwandler zur Umsetzung des Signals vom
			Feuchtigkeitssensor in einen potentialfreien
			Umschaltkontakt. Dieses Signal kann von der
			bauseitigen Regelung zur Umsetzung einer gleitenden
			Taupunktregelung verwendet werden.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: SW

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Klimadecken Stellantrieb

			Stellantrieb 24 V mit Funktionskontrolle, stromlos
			geschlossen. Die Montage der Stellantriebe erfolgt an
			den Vorlaufverteilern der Kühl- und Heizkreisverteiler.
			Montage und elektrische Verkabelung bauseits.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-STA

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Raumtemperaturregler für Heizen und Kühlen
			mit Taupunktüberwachung

			Raumtemperaturregler 24 V mit Taupunktsensor speziell
			zur Regelung von Klimadecken. Der Regler erfasst die
			Raumtemperatur durch einen im Gehäuse integrierten
			Fühler und schaltet bei Überschreitung des eingestellten
			Sollwertes das Heizsystem ab, während bei Unter-
			schreitung des eingestellten Sollwertes das Heizsystem
			eingeschaltet wird. Steigt die Raumtemperatur trotz
			abgeschalteter Heizung weiter an, schaltet der Regler
			nach Überschreitung einer Totzone die Kühlung ein.
			Der Taupunktsensor dient als Begrenzer, der vor
			Taupunktunterschreitung den Kühlwasserkreislauf sperrt.
			Montage und elektrische Verkabelung bauseits.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: RTR

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Wandanschluss – F - Profil

			Alu - Federleiste 30/25 als Wandanschlussprofil,
			ausgeführt als Aluminium - Pressprofil,
			Sichtfläche in Deckenfarbe pulverbeschichtet, alle
			Innen- und Außenecken sind sauber in Gehrung zu
			schneiden, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern
			zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Wandanschluss Alu - Schattenfederleiste 20/20

			Alu – Federleiste 25/20/20/25 als Wandanschluss-
			profil, ausgeführt als Aluminium - Pressprofil,
			Sichtfläche in Deckenfarbe pulverbeschichtet, alle
			Innen- und Außenecken sind sauber in Gehrung zu
			schneiden, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern
			zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Wandanschluss Alu - Schattenfederleiste 30/30

			Alu – Federleiste 30/30/30/25 als Wandanschluss-
			profil, ausgeführt als Aluminium - Pressprofil,
			Sichtfläche in Deckenfarbe pulverbeschichtet, alle
			Innen- und Außenecken sind sauber in Gehrung zu
			schneiden, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern
			zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Wandanschluss

			für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				mit Ausnahme von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Wandanschluss

			für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				inklusive von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Vorhangschiene zweiläufig

			Liefern und Montieren von zweiläufigen Vorhangschienen
			mit werkseitig eingebauten Liftschleusen, ausgeführt als
			Aluminium - Pressprofil, Dimension 105*4000 mm, Sichtfläche
			in Deckenfarbe pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial,
			Fixierfedern zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Vorhangschiene

			für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				mit Ausnahme von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Vorhangschiene

				für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				inklusive von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Einmessen der Decke

			mit Hilfe eines Lasergerätes und den zulässigen
			Toleranzen im Hochbau nach DIN 18201 und
			DIN 18202

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für erhöhten Montageaufwand für Arbeiten
			bei einer Rohbaulichte über 3,50m

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Schürze

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL9010

			Höhe:		bis 500mm

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Revisionsöffnung 625x625

			werkzeuglos leicht abklappbar

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Bohrung

			Herstellen von Ausschnitten bis DN10mm
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Ausschnitt ohne Aufkantung bis 100 mm

			Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 100 mm, oder bis zu einer maximalen
			Größe von 100 x 100 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

				Ausschnitt ohne Aufkantung bis 250 mm

			Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 250 mm, oder bis zu einer maximalen
			Größe von 250 x 250 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Ausschnitt ohne Aufkantung bis 400 mm

				Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 400 mm, oder bis zu einer maximalen
				Größe von 400 x 400 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

				Leuchtenausschnitt mit Aufkantung

			Herstellen von rechteckigen Öffnungen in den
			Metalldeckenelementen bis zu einer maximalen
			Größe von 200 x 1550 mm mit allseitiger Aufkantung.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.
			Um den hohen Qualitätsansprüchen der Decke gerecht
			zu werden, sind die Ausschnitte werkseitig, vor der
			Pulverbeschichtung herzustellen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Lautsprecherausschnitt, rund

			Herstellen von runden Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von beigestellten
			Lautsprechern mit Auflagerand, jedoch ohne Anschluss
			der Lautsprecher.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Lautsprecherausschnitt, eckig

			Herstellen von eckigen Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von beigestellten
			Lautsprechern mit Auflagerand, jedoch ohne Anschluss
			der Lautsprecher.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Sprinklerausschnitt, rund

			Herstellen von runden Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von Sprinklern.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Säuleneinfassung rund

			Herstellen von Einfassungen bis DN500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Säuleneinfassung eckig

			Herstellen von Einfassungen bis 500x500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Aufhängematerial

			für die gesamte Klimadecke, jedoch ohne
			eventuell notwendige Unterkonstruktion.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Kompaktübergabestation

			Übergabestation montiert auf einem Gestell zur
			Wandinstallation. Übergabestation mit Edelstahl-
			Plattenwärmetauscher und Bronze- oder Edelstahl-
			pumpe in kompakter Ausführung. Alle Materialien in
			korrosionsfester Ausführung, einschließlich Absperrung
			im Vor- bzw. Rücklauf, Membran-Ausdehnungsgefäß
			in korrosionsfester Ausführung mit Sicherheitsventil und
				Manometer, Füll- und Entleerhahn für Schlauchanschluss,
			für Primäranschluss an bauseitige Kaltwasserverrohrung.
			Einschließlich interner Verkabelung und Anschlusskasten
			sowie Vorlauftemperaturregelung.

			Technische Daten:

			Breite:	1300	mm
			Tiefe:	550	mm
			Höhe:	1700	mm

			Kälteleistung:	40	kW
			Primarseitig:
			Anschluss:	DN50
			Vorlauftemperatur:	7	°C
			Rücklauftemperatur:	12	°C
			Druckverlust:	5	kPA

			Sekundärseitig:
			Anschluss:	DN90
			Vorlauftemperatur:	16	°C
			Rücklauftemperatur:	18	°C
			Druckverlust:	18	kPA

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: 

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Aufpreis für 2. Plattentauscher inkl. Regelung

			(Klimadecke auch für Heizfall verwendbar)

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Deckenversorgungsleitung

			zur Verbindung der Hauptverteiler der Raumzonen
			mit der Übergabestation innerhalb der Zwischendecke.
			Rohrleitungen aus Polypropylen nach DIN 8077/78
			PN 10 einschließlich aller erforderlichen Formstücke,
			Dehnungsausgleichsbögen, Befestigungsmaterial,
			gedämmte Rohrschellen, Entlüfter, Versteifungen,
			Tragschalen usw. Verbindung durch Muffenschweißen.
			Zur Befestigung sind gedämmte Rohrschellen und
			zugelassene Betondübel vorzusehen.

			Dimension:	DN 90x8,2

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension:	DN 75x6,9

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension:	DN 63x5,8

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension:	DN 50x4,6

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 40x3,7

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 32x3,0

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 25x2,3

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 20x2,0

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			CAD-Zeichnungen

			Erstellung der Montagepläne auf CAD auf der Grundlage
			der vom AG zur Verfügung gestellten Ausführungspläne.
			Die Pläne werden zur Freigabe vorgelegt. Änderungen
			nach Freigabe werden nach Aufwand verrechnet

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Bauleitung und Koordination mit anderen Gewerken

				Koordination mit den Gewerken Elektro, MSR, Kälte,
			Heizung und Trockenbau. Teilnahme an Baubesprechungen
			und Abstimmung mit dem Auftraggeber.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Transport der Materialien auf die Baustelle

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

				Spülen, Füllen und Entlüften

				Sämtliche hydraulische Anlagenteile sind mit bauseits
			beigestelltem Wasser zu 	spülen bis das Wasser sauber
			und luftblasenfrei abläuft.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Druckprobe

			Druckprobe des Klimadeckensystems mit bauseits
			beigestelltem Wasser, einmaliges Abdrücken der
			kompletten Klimadecke nach Werkvorschrift und
			Dokumentation mit Protokoll.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Einregulierung

			Einregulierung der Wassermengen der einzelnen
			Klimadeckenkreise

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Inbetriebnahme

			Inbetriebnahme der Kühl- und Heizdeckenanlage.
			Die Inbetriebnahme besteht aus:
			Einstellen und Kontrolle der Regelfunktionen in
			Zusammenarbeit mit der MSR
			Wassermengenjustierung für die einzelnen Zonen
			Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Bezeichnungen

				Rohrleitungen, Armaturen, Abzweigungen und Anzeigen
				mit wasserfesten Richtungspfeilen und Bezeichnungen
			kennzeichnen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Einweisung

			Funktionskontrolle mit einmaliger Einweisung des
			Betriebspersonals.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Entsorgung des Verpackungsmaterials

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Leistungsnachweis

			Infrarot-Thermographie-Nachweis der ordnungsgemäßen
			Montage der Kühldecke.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Dokumentation

			Beschreibung der Gesamtanlage einschließlich Montage-
				zeichnungen, Betriebsanleitungen, Einstellwerte,
				Wartungsanweisung etc. in 3-facher Ausführung.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP: