POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			Metallkassetten Klimadecken-PB-System
			
			Kühl- Heizdecke als geschlossene Klimastrahldecke
			in optisch anspruchsvoller Ausführung zur Abführung
			sensibler Wärmelasten mit ca. 60% über Strahlung
			und 40% über Konvektion, bestehend aus Polybutenrohr –
			Klimaregistereinheiten eingebaut in eine Metallkassettendecke.

				Die Leistung umfasst die komplette Lieferung und die
			abnahmefähige Montage der Klimadecke inklusive der
			Trockenbauleistungen. Der Auftragnehmer ist
			für die Funktion der von Ihm gelieferten Leistungen voll
			verantwortlich, wobei die Ausführung nur als Komplett-
			leistung durch eine Spezialfirma für Kühl- und Heizdecken
			erfolgen darf.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-KD-PB

			bestehend aus:

			Metalldecke

			als Kassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes ist jede Kassette
			einzeln abnehmbar. Die Oberfläche der Kassetten ist
			mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten
			Pulverbeschichtung auszuführen.
				Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem
			Doppelrost aus Tragschienen 16/38, Klemmschienen
			16/38, Kreuzverbindern und Längsverbindern ist mit
			bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübeln und
				Schnellabhängern zu montieren.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			Werkstoff:		Fe 0,5mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Kassetten:	625x625	mm
			Abhängehöhe:		mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-625/625-FE

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Metalldecke

			als Kassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes ist jede Kassette
			einzeln abnehmbar. Die Oberfläche der Kassetten ist
			mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten
			Pulverbeschichtung auszuführen.
				Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem
			Doppelrost aus Tragschienen 16/38, Klemmschienen
			16/38, Kreuzverbindern und Längsverbindern ist mit
			bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübeln und
				Schnellabhängern zu montieren.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			Werkstoff:		Alu (98,5 %, ¾ hart) 0,6mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Kassetten:	625x625	mm
			Abhängehöhe:		mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-625/625-AL

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Metalldecke

			als Langfeldkassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes ist jede Kassette
			einzeln abnehmbar. Die Oberfläche der Kassetten ist
			mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten
			Pulverbeschichtung auszuführen.
				Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem
			Einfachrost aus Klemmschienen 16/38,
			Kreuzverbindern und Längsverbindern ist mit
			bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübeln und
				Schnellabhängern zu montieren.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			Werkstoff:		Fe 0,6mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Paneellänge:	1250	mm
			Paneelbreite:	625	mm
			Abhängehöhe:		mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-1250/625-FE

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Metalldecke

			als Langfeldkassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes ist jede Kassette
			einzeln abnehmbar. Die Oberfläche der Kassetten ist
			mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten
			Pulverbeschichtung auszuführen.
				Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem
			Einfachrost aus Klemmschienen 16/38,
			Kreuzverbindern und Längsverbindern ist mit
			bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübeln und
				Schnellabhängern zu montieren.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			Werkstoff:		Alu (98,5 %, ¾ hart) 0,6mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Paneellänge:	1250	mm
			Paneelbreite:	625	mm
			Abhängehöhe:		mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-1250/625-AL

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Metalldecke

			als Langfeldkassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes ist jede Kassette
			einzeln abnehmbar. Die Oberfläche der Kassetten ist
			mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten
			Pulverbeschichtung auszuführen.
				Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem
			Einfachrost aus Klemmschienen 16/38,
			Kreuzverbindern und Längsverbindern ist mit
			bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübeln und
				Schnellabhängern zu montieren.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			Werkstoff:		Fe 0,6mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Paneellänge:	1250	mm
			Paneelbreite:	312,5	mm
			Abhängehöhe:		mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-1250/312-FE

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Metalldecke

			als Langfeldkassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes ist jede Kassette
			einzeln abnehmbar. Die Oberfläche der Kassetten ist
			mit einer hochdekorativen, glatten und pflegeleichten
			Pulverbeschichtung auszuführen.
				Die verdeckt liegende Unterkonstruktion mit einem
			Einfachrost aus Klemmschienen 16/38,
			Kreuzverbindern und Längsverbindern ist mit
			bauaufsichtlich zugelassenen Metalldübeln und
				Schnellabhängern zu montieren.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			Werkstoff:		Alu (98,5 %, ¾ hart) 0,6mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Paneellänge:	1250	mm
			Paneelbreite:	312,5	mm
			Abhängehöhe:		mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-1250/312-AL

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis auf Kassettendecke für RAL-Farbe nach freier
			Wahl des Auftraggebers, mit Ausnahme von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis auf Kassettendecke für RAL-Farbe nach freier
			Wahl des Auftraggebers, inklusive von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für wartungsfreundliche Ausführung

				Jede Kassette ist einzeln abklappbar und verschiebbar.
				Durch die Ausführung der Drahtbügel, welche in
			Prägeösen drehbar gelagert sind, wird ein leichtes
			Abklappen gewährleistet und ein gesicherter Halt
			ermöglicht. Eine Halterung der abgeklappten
			Kassetten durch auskragende Stege ist nicht
				erlaubt. Durch das System ist auch bei mehreren
				zusammen geschobenen Elementen eine absolut
			sichere Halterung zu gewährleisten.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für Ausführung als Akustikdecke

				Die Kassetten werden mit perforierter Untersicht und
			umlaufend ca.10 mm lochfreiem Rand sowie einer
			akustisch hoch wirksamen, schwarzen Vlieseinlage
			ausgeführt.
			Ein entsprechendes Prüfzeugnis ist vor Auftragserteilung
			beizubringen.

			Lochung nach DIN 24041:	Rg 2,5 - 5,5
			Lochdurchmesser:	2,5	mm
			Lochanordnung:		gerade
			freier Querschnitt:	16	%
			Vlies:		schwarz, werkseitig eingeklebt
			Schallabsorptionsgrad:	0,8	Alpha W

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			PB-Register

			Register aus hochflexiblem, sauerstoffdichtem
			Polybutenrohr 10 x 1,0 mm gemäß DIN
			EN 12319 SDR 8 mit einem Sicherheitsfaktor > 4,5 bei
			60°C, 5 bar und einer Standzeit > 50 Jahre, geeignet
			für Betriebstemperaturen bis 85°C und Betriebsdruck
			bis 4 bar, die in großflächig dimensionierte Aluminium-
			strangpressprofile vor Ort eingearbeitet werden, so dass
			ein größtmöglicher optimaler Kontakt und somit die
			maximale Heiz- bzw. Kühlleistung zu der Metallkassette
			gewährleistet ist. Die Aluminiumstrangpressprofile werden
			durch eine speziell angefertigte Profilschiene gehalten,
			die mittels einem Anpressgummi für den optimalen kälte-
			bzw. wärmeleitenden Kontakt zwischen Metallkassette
			und Klimadeckensystem sorgt. Somit bilden die so
			konfektionierten Klimaregistereinheiten eine in sich
				geschlossene oberflächenbündige Einheit.

			Die einzelnen Teilregister besitzen eine mäanderförmige
			Rohrverlegung und sind zur spezifischen Leistungs-
			anpassung im Abstand von 50mm zueinander verlegt.
			Das System zeichnet sich durch die Möglichkeit der vor Ort
			Montage und vor allem durch seine hohe Flexibilität aus.
			Die Anschlüsse der Klimaregistereinheiten sind innerhalb
			des Deckenhohlraumes zu führen und an die Verteiler
			 mittels Steckverbinder hydraulisch anzuschließen.

			Technische Daten:

			Material:		Polybuten
			Dimension:	10 x 0,55	mm
			Registerbreite:	600	mm
			Registerlänge:	600	mm
			Wasserinhalt:	1,00	l/m2 Klimaregisterfläche
			Betriebsdruck:	2,0	bar

			Kühlfall:
			Kühlwasservorlauf:	16	°C
			Kühlwasserrücklauf:	18	°C
			op. Raumtemperatur:	26	°C
			Kühlleistung:		W/m2

			Heizfall:
			Heizwasservorlauf:	35	°C
			Heizwasserrücklauf:	32	°C
			op. Raumtemperatur:	20	°C
			spez. Heizleistung:	70	W/m2

			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.
			Nebenleistungen und besondere Leistungen gemäß
			DIN 18350 sind gesondert abzurechnen.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: PB 600x600

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			PB-Register

			dgl., jedoch

			Registerbreite:	1200	mm
			Registerlänge:	600	mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: PB 1200x600

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			PB-Register

			dgl., jedoch

			Registerbreite:	1200	mm
			Registerlänge:	300	mm

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: PB 1200x300

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Aufpreis für Mineralwolleauflage mit PAE-Folie

			Einlegen einer 20 mm dicken in PAE-Folie
			eingeschweißten, wärmedämmenden,
			schallabsorbierenden Mineralwolleinlage
			Raumgewicht ca. 45 kg/m³.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis Absorbereinlage im Randbereich

			Aufpreis zur Position Absorbereinlage mit PAE-Folie,
			für genaues Anpassen und wieder Verkleben der
			eingelegten Absorber im Randbereich

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Verbindungselement

			Flexible Verbinder zum hydraulischen Verbinden der
			Kühldeckenelemente zu Gruppen bzw. Steckverbinder
			und Winkelkupplungen sowie Verbindungsleitung zum
			Anschließen der hydraulischen Gruppen an die
			Kühldeckenunterverteiler bestehend aus PB-Rohr 10x1,0mm.
			Stützhülsen zur Innenkalibrierung der Verbindungsleitung.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: 

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Klimadeckenunterverteiler

			Montagefertige Anschlusseinheit als Vor- oder
			Rücklaufverteilung aus Messing mit Steckverbinder-
			technik als Direkt-, Zweifach- oder Fünffachkupplung
			zur Aufnahme der Vor- oder Rücklaufleitungen PB 10x1,0.
			Mit Übergangsnippel ½“ AG zum Anschluss der Vor- oder
			Rücklaufversorgungsleitungen 20mm mittels Adapter.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: 

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Deckenverteiler

			Fertigverteiler mit Haltern als Vor- und Rücklaufstamm
			aus Messing als kompakte Einheit mit Endstopfen,
			Entlüfter, integrierte Vorlaufventile mit Thermostateinsätzen
			für Stellantriebaufbau und Durchflussmesser 2-8l/min im
			Rücklauf zur Aufnahme der Vor- und Rücklaufversorgungs-
			leitung 20mm von den Teilregistern der Klimadecke.
			Inkl. Kugelhähne zur Absperrung.

			Durchmesser:	DN 25
			Abgänge:	8	ST

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: ZKV

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch

			Durchmesser:	DN 25
			Abgänge:	7	ST

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: ZKV-25/7

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch

			Durchmesser:	DN 25
			Abgänge:	6	ST

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: ZKV 25/6

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch

			Durchmesser:	DN 25
			Abgänge:	5	ST

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: ZKV 25/5

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch

			Durchmesser:	DN 25
			Abgänge:	4	ST

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: ZKV-25-4

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch

			Durchmesser:	DN 25
			Abgänge:	3	ST

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: ZKV-25/3

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			dgl., jedoch

			Durchmesser:	DN 25
			Abgänge:	2	ST

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: ZKV-25/2

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Klimadeckenversorgungsleitung

			Klimadeckenversorgungsleitung aus korrosionsfreiem
			elektronenstrahlvernetztem Polyethylen nach DIN 16892,
			20mm sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN 4726.
			Farbe natur, UV-resistent und recyclingfähig. Inkl. der
			erforderlichen Adapter zum Anschluss an die Unter- bzw.
			Klimadeckenverteiler.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: 

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Feuchtigkeitssensor

			Der Feuchtigkeitsfühler registriert die Kondensation von
			Luftfeuchtigkeit und gibt die Informationen an den
			Signalwandler weiter. Der Feuchtigkeitsfühler wird in
			einem Kunststoffgehäuse mit Schnüffelrohr eingesetzt.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Signalwandler

			Signalwandler zur Umsetzung des Signals vom
			Feuchtigkeitssensor in einen potentialfreien
			Umschaltkontakt. Dieses Signal kann von der
			bauseitigen Regelung zur Umsetzung einer gleitenden
			Taupunktregelung verwendet werden.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: SW

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Klimadecken Stellantrieb

			Stellantrieb 24 V mit Funktionskontrolle, stromlos
			geschlossen. Die Montage der Stellantriebe erfolgt an
			den Vorlaufverteilern der Kühl- und Heizkreisverteiler.
			Montage und elektrische Verkabelung bauseits.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: KD-STA

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Raumtemperaturregler für Heizen und Kühlen
			mit Taupunktüberwachung

			Raumtemperaturregler 24 V mit Taupunktsensor speziell
			zur Regelung von Klimadecken. Der Regler erfasst die
			Raumtemperatur durch einen im Gehäuse integrierten
			Fühler und schaltet bei Überschreitung des eingestellten
			Sollwertes das Heizsystem ab, während bei Unter-
			schreitung des eingestellten Sollwertes das Heizsystem
			eingeschaltet wird. Steigt die Raumtemperatur trotz
			abgeschalteter Heizung weiter an, schaltet der Regler
			nach Überschreitung einer Totzone die Kühlung ein.
			Der Taupunktsensor dient als Begrenzer, der vor
			Taupunktunterschreitung den Kühlwasserkreislauf sperrt.
			Montage und elektrische Verkabelung bauseits.

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: RTR

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Wandanschluss – F - Profil

			Alu - Federleiste 30/25 als Wandanschlussprofil,
			ausgeführt als Aluminium - Pressprofil,
			Sichtfläche in Deckenfarbe pulverbeschichtet, alle
			Innen- und Außenecken sind sauber in Gehrung zu
			schneiden, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern
			zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Wandanschluss Alu - Schattenfederleiste 20/20

			Alu – Federleiste 25/20/20/25 als Wandanschluss-
			profil, ausgeführt als Aluminium - Pressprofil,
			Sichtfläche in Deckenfarbe pulverbeschichtet, alle
			Innen- und Außenecken sind sauber in Gehrung zu
			schneiden, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern
			zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Wandanschluss Alu - Schattenfederleiste 30/30

			Alu – Federleiste 30/30/30/25 als Wandanschluss-
			profil, ausgeführt als Aluminium - Pressprofil,
			Sichtfläche in Deckenfarbe pulverbeschichtet, alle
			Innen- und Außenecken sind sauber in Gehrung zu
			schneiden, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern
			zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Wandanschluss

			für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				mit Ausnahme von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Wandanschluss

			für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				inklusive von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Vorhangschiene zweiläufig

			Liefern und Montieren von zweiläufigen Vorhangschienen
			mit werkseitig eingebauten Liftschleusen, ausgeführt als
			Aluminium - Pressprofil, Dimension 105*4000 mm, Sichtfläche
			in Deckenfarbe pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial,
			Fixierfedern zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Vorhangschiene

			für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				mit Ausnahme von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Vorhangschiene

				für RAL-Farbe nach freier Wahl des Auftraggebers,
				inklusive von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Einmessen der Decke

			mit Hilfe eines Lasergerätes und den zulässigen
			Toleranzen im Hochbau nach DIN 18201 und
			DIN 18202

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für erhöhten Montageaufwand für Arbeiten
			bei einer Rohbaulichte über 3,50m

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Schürze

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL9010

			Höhe:		bis 500mm

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Revisionsöffnung 625x625

			werkzeuglos leicht abklappbar

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Bohrung

			Herstellen von Ausschnitten bis DN10mm
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Ausschnitt ohne Aufkantung bis 100 mm

			Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 100 mm, oder bis zu einer maximalen
			Größe von 100 x 100 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

				Ausschnitt ohne Aufkantung bis 250 mm

			Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 250 mm, oder bis zu einer maximalen
			Größe von 250 x 250 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Ausschnitt ohne Aufkantung bis 400 mm

				Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 400 mm, oder bis zu einer maximalen
				Größe von 400 x 400 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

				Leuchtenausschnitt mit Aufkantung

			Herstellen von rechteckigen Öffnungen in den
			Metalldeckenelementen bis zu einer maximalen
			Größe von 200 x 1550 mm mit allseitiger Aufkantung.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.
			Um den hohen Qualitätsansprüchen der Decke gerecht
			zu werden, sind die Ausschnitte werkseitig, vor der
			Pulverbeschichtung herzustellen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Lautsprecherausschnitt, rund

			Herstellen von runden Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von beigestellten
			Lautsprechern mit Auflagerand, jedoch ohne Anschluss
			der Lautsprecher.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Lautsprecherausschnitt, eckig

			Herstellen von eckigen Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von beigestellten
			Lautsprechern mit Auflagerand, jedoch ohne Anschluss
			der Lautsprecher.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Sprinklerausschnitt, rund

			Herstellen von runden Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von Sprinklern.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Die Lage und die genaue Größe der Ausschnitte
			werden bauseits am Ausführungsplan angegeben.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Säuleneinfassung rund

			Herstellen von Einfassungen bis DN500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Säuleneinfassung eckig

			Herstellen von Einfassungen bis 500x500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Aufhängematerial

			für die gesamte Klimadecke, jedoch ohne
			eventuell notwendige Unterkonstruktion.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Kompaktübergabestation

			Übergabestation montiert auf einem Gestell zur
			Wandinstallation. Übergabestation mit Edelstahl-
			Plattenwärmetauscher und Bronze- oder Edelstahl-
			pumpe in kompakter Ausführung. Alle Materialien in
			korrosionsfester Ausführung, einschließlich Absperrung
			im Vor- bzw. Rücklauf, Membran-Ausdehnungsgefäß
			in korrosionsfester Ausführung mit Sicherheitsventil und
				Manometer, Füll- und Entleerhahn für Schlauchanschluss,
			für Primäranschluss an bauseitige Kaltwasserverrohrung.
			Einschließlich interner Verkabelung und Anschlusskasten
			sowie Vorlauftemperaturregelung.

			Technische Daten:

			Breite:	1300	mm
			Tiefe:	550	mm
			Höhe:	1700	mm

			Kälteleistung:	40	kW
			Primarseitig:
			Anschluss:	DN50
			Vorlauftemperatur:	7	°C
			Rücklauftemperatur:	12	°C
			Druckverlust:	5	kPA

			Sekundärseitig:
			Anschluss:	DN90
			Vorlauftemperatur:	16	°C
			Rücklauftemperatur:	18	°C
			Druckverlust:	18	kPA

			System: SCHAKO / LINDL
			Type: 

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Aufpreis für 2. Plattentauscher inkl. Regelung

			(Klimadecke auch für Heizfall verwendbar)

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Deckenversorgungsleitung

			zur Verbindung der Hauptverteiler der Raumzonen
			mit der Übergabestation innerhalb der Zwischendecke.
			Rohrleitungen aus Polypropylen nach DIN 8077/78
			PN 10 einschließlich aller erforderlichen Formstücke,
			Dehnungsausgleichsbögen, Befestigungsmaterial,
			gedämmte Rohrschellen, Entlüfter, Versteifungen,
			Tragschalen usw. Verbindung durch Muffenschweißen.
			Zur Befestigung sind gedämmte Rohrschellen und
			zugelassene Betondübel vorzusehen.

			Dimension:	DN 90x8,2

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension:	DN 75x6,9

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension:	DN 63x5,8

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension:	DN 50x4,6

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 40x3,7

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 32x3,0

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 25x2,3

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			dgl., jedoch

			Dimension	DN 20x2,0

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			CAD-Zeichnungen

			Erstellung der Montagepläne auf CAD auf der Grundlage
			der vom AG zur Verfügung gestellten Ausführungspläne.
			Die Pläne werden zur Freigabe vorgelegt. Änderungen
			nach Freigabe werden nach Aufwand verrechnet

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Bauleitung und Koordination mit anderen Gewerken

				Koordination mit den Gewerken Elektro, MSR, Kälte,
			Heizung und Trockenbau. Teilnahme an Baubesprechungen
			und Abstimmung mit dem Auftraggeber.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Transport der Materialien auf die Baustelle

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

				Spülen, Füllen und Entlüften

				Sämtliche hydraulische Anlagenteile sind mit bauseits
			beigestelltem Wasser zu 	spülen bis das Wasser sauber
			und luftblasenfrei abläuft.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Druckprobe

			Druckprobe des Klimadeckensystems mit bauseits
			beigestelltem Wasser, einmaliges Abdrücken der
			kompletten Klimadecke nach Werkvorschrift und
			Dokumentation mit Protokoll.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Einregulierung

			Einregulierung der Wassermengen der einzelnen
			Klimadeckenkreise

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Inbetriebnahme

			Inbetriebnahme der Kühl- und Heizdeckenanlage.
			Die Inbetriebnahme besteht aus:
			Einstellen und Kontrolle der Regelfunktionen in
			Zusammenarbeit mit der MSR
			Wassermengenjustierung für die einzelnen Zonen
			Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Bezeichnungen

				Rohrleitungen, Armaturen, Abzweigungen und Anzeigen
				mit wasserfesten Richtungspfeilen und Bezeichnungen
			kennzeichnen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Einweisung

			Funktionskontrolle mit einmaliger Einweisung des
			Betriebspersonals.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Entsorgung des Verpackungsmaterials

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP:				

			Leistungsnachweis

			Infrarot-Thermographie-Nachweis der ordnungsgemäßen
			Montage der Kühldecke.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Dokumentation

			Beschreibung der Gesamtanlage einschließlich Montage-
				zeichnungen, Betriebsanleitungen, Einstellwerte,
				Wartungsanweisung etc. in 3-facher Ausführung.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		PA	EP: